## RVC
Xfmr MVA | kV | R | X | R [W] | X [W] |  |  | R0 [W] | X0 [W]
20 | 12.47 | 1% | 8% | 0.07775 | 0.622 |  | DY Xfmr | 0.07775 | 0.622
Linecode | R/mi | X/mi | Len [ft] |  |  | R0/mi | X0/mi |  |  | POC | Sub
1 | 0.304 | 0.632 | 6600 | 0.38 | 0.79 | 0.632 | 1.744 | 0.79 | 2.18 | 6600 | 2000
2 | 1.688 | 0.848 | 3960 | 1.266 | 0.636 | 2.392 | 2.568 | 1.794 | 1.926 | 3960 | 0
3 | 5.4387 | 0.8373 | 1320 | 1.3597 | 0.20933 | 5.9947 | 3.0253 | 1.4987 | 0.75633 | 1320 | 0
Z1 pcc [W] |  |  |  | 3.0834 | 2.2573 |  | Z0 pcc [W] | 4.1604 | 5.4843
VT [V] | 12470 |  |  |  |  | Check X0/X1 < 3? |  | 2.4296 | (pass)
DP [W] | 922000 |  | Term 1 | 158343818.2649 |  | Check R0/X1 < 1? |  | 1.8431 | (fail) | 922000 | 5000000
DQ [VAR] | 0 |  | Term 2 | 2081256.9692
d | 1.837% |  | DI [A] | 42.6878

## FaultsPOC
VT [V] | 12470 |  |  |  | Mach Isc | 5 | -85 | At POC |  | At Sub
S [VA] | 5000000 |  | Mag | Angle | IBR Isc | 1.2 | 0 | 922000 |  | 5000000
Z1 pcc [W] | 0.1929 | 0.8614 | 0.88273 | 77.3774 | Ibase DER | 231.4957 |  | 3.0834 | 2.2573 | 0.1929 | 0.8614
Z0 pcc [W] | 0.31714 | 1.2826 | 1.3212 | 76.1113 |  |  |  | 4.1604 | 5.4843 | 0.31714 | 1.2826
Zslgf [W] | 0.23432 | 1.0018 | 1.0288 | 76.8355
| Mag | Angle | Re | Im
Islgf [A] | 6997.7473 | -76.8355 | 1593.7229 | -6813.8472
Imach [A] | 1157.4785 | -85 | 100.8809 | -1153.0739
Iibr [A] | 277.7948 | 0 | 277.7948 | 0
Adding Current Magnitudes:
Machine | 8155.2257
IBR | 7275.5421
Adding Phasors:
| Re | Im | Mag | Angle
Machine | 1694.6038 | -7966.9211 | 8145.1528 | -77.9919
IBR | 1871.5178 | -6813.8472 | 7066.1936 | -74.6417
Magnitude Errors:
| Total | Increment
Machine | 0.1237% | 0.8779%
IBR | 2.963% | 305.9%

## LineCodes
Code | 1 | 2 | 3
r11 | 0.416 | 1.92 | 5.624
r21 | 0.112 | 0.24 | 0.188
r22 | 0.416 | 1.936 | 5.628
r31 | 0.104 | 0.232 | 0.184
r32 | 0.112 | 0.232 | 0.184
r33 | 0.408 | 1.912 | 5.62
x11 | 1.008 | 1.424 | 1.568
x21 | 0.384 | 0.592 | 0.752
x22 | 0.976 | 1.408 | 1.564
x31 | 0.328 | 0.52 | 0.676
x32 | 0.4 | 0.608 | 0.76
x33 | 1.024 | 1.432 | 1.568
Rs | 0.41333 | 1.9227 | 5.624
Rm | 0.10933 | 0.23467 | 0.18533
Xs | 1.0027 | 1.4213 | 1.5667
Xm | 0.37067 | 0.57333 | 0.72933
R1 | 0.304 | 1.688 | 5.4387
X1 | 0.632 | 0.848 | 0.83733
R0 | 0.632 | 2.392 | 5.9947
X0 | 1.744 | 2.568 | 3.0253