## Analysis
Feeder Primary:
Vfdr [V] | 7200
Vs [pu] | 1
Vs [V] | 7200 |  | Mag. | Angle
Z1 pcc [W] | 0.1929 | 0.8614 | 0.88273 | 77.3776
Z0 pcc [W] | 0.3171 | 1.2826 | 1.3212 | 76.1131
Z1f [W] | 0.2343 | 1.0018 | 1.0288 | 76.8363
Distribution Transformer:
Sxfmr [VA] | 25000
Xfmr [pu] | 0.00811 | 0.0177
Vbase [V] | 240
Zbase [W] | 2.304
Xfmr [W] | 0.018685 | 0.040781
Zpcc [W] | 0.00026033 | 0.0011131
Zx [W] | 0.018946 | 0.041894 | 0.045979 | 65.666
Service Drop Sections:
Zs [W/kft] | 0.335 | 0.0616
d [ft] | 100
Zs [W] | 0.0335 | 0.00616 | 0.034062 | 10.4192
Loads:
n | 4 |  | Note: n is the number of load/DER points in the longest radial drop
m | 8 |  | Note: m is the total number of load/DER points on this transformer
DER [kW] | 10
Load [kW] | 5
Load pf | 0.85
Inject S [kVA] | 5 | -3.0987
Inject I [A] | 20.8333 | -12.9113 | 24.5098 | -31.7883
Analysis:
Vxf Rise [V] | 7.4849 | 5.0254 | 9.0154 | 33.8777
Vx [V] | 247.4849 | 5.0254 | 247.5359 | 1.1633
Vn Rise [V] | 7.7745 | -3.042 | 8.3484 | -21.3691
Vn [V] | 255.2594 | 1.9834 | 255.2671 | 0.44519
Vp [pu] |  |  | 1.0636

## Triplex
Phase Size | Neutral Size | Rs1 | Xs1 | Rs | Xs | Amps | Notes:
2 | 4 | 0.691 | 0.0652 | 0.534 | 0.0633 | 150 | Data from pp 71-72 of T. A. Short's Electric Power Distribution Handbook
1 | 3 | 0.547 | 0.0659 | 0.424 | 0.06359 |  | Rs+jXs is the 240-volt loop impedance, Rs1+jXs1 is the 120-volt loop impedance
1/0 | 2 | 0.435 | 0.0628 | 0.335 | 0.0616 | 200 | With a full-size neutral, Zs1 = Zs
2/0 | 1 | 0.345 | 0.0629 | 0.266 | 0.0596 | 230 | Ampacity for 90C conductor and 40C ambient temperatures
3/0 | 1/0 | 0.273 | 0.0604 | 0.211 | 0.0589 | 265 | Impedance in Ohms / 1000 ft
4/0 | 2/0 | 0.217 | 0.0588 | 0.167 | 0.0576 | 310
250 | 3/0 | 0.177 | 0.0583 | 0.142 | 0.0574
350 | 4/0 | 0.134 | 0.057 | 0.102 | 0.0558
500 | 300 | 0.095 | 0.0547 | 0.072 | 0.053

## Transformers
| Newer |  |  |  | Older |  | Notes:
kVA | NLL [%] | LL [%] | X [%] | Z [%] | NLL [%] | LL [%] | Data on losses from pp. 239-240 of T. A. Short, Electric Power Distribution Handbook
10 | 0.318 | 1.153 | 1.3 | 1.7376 | 0.67 | 1.83 | No-load loss (NLL) and load loss (LL) for 15-kV class, single-phase transformers
15 | 0.28 | 1.09 | 1.47 | 1.83 | 0.6 | 1.7 | p. 200, "units under 50 kVA have impedances less than 2%"
25 | 0.23 | 1.008 | 1.51 | 1.8155 | 0.52 | 1.52
38 | 0.219 | 0.831 | 1.65 | 1.8474
50 | 0.184 | 0.811 | 1.77 | 1.947 | 0.43 | 1.33
75 | 0.171 | 0.749 | 1.69 | 1.8485
100 | 0.173 | 0.715 | 2.19 | 2.3038 | 0.37 | 1.15
167 | 0.156 | 0.633 | 2.77 | 2.8414

## Network
Bus | Peak Load [kW] | Min DER [kW] | PV DER [kW]
s193 | 1461.92 | 804.056 | 1360
s198 | 868.15 | 477.4825 | 768
s203 | 2274.91 | 1251.2005 | 2100
s210 | 2703.6 | 1486.98 | 2600
s217 | 2860.37 | 1573.2035 | 2700
s224 | 2879.72 | 1583.846 | 2700
s231 | 426.15 | 234.3825 | 400
s236 | 2704.01 | 1487.2055 | 2600
Total | 16178.83 | 8898.3565 | 15228