## RVC
Xfmr MVA | kV | R | X | R [W] | X [W] |  |  | R0 [W] | X0 [W]
20 | 12.47 | 1% | 8% | 0.07775 | 0.622 |  | DY Xfmr | 0.07775 | 0.622
Linecode | R/mi | X/mi | Len [ft] |  |  | R0/mi | X0/mi
1 | 0.304 | 0.632 | 6600 | 0.38 | 0.79 | 0.632 | 1.744 | 0.79 | 2.18
2 | 1.688 | 0.848 | 3960 | 1.266 | 0.636 | 2.392 | 2.568 | 1.794 | 1.926
3 | 5.4387 | 0.8373 | 1320 | 1.3597 | 0.20933 | 5.9947 | 3.0253 | 1.4987 | 0.75633
Z1 pcc [W] |  |  |  | 3.0834 | 2.2573 |  | Z0 pcc [W] | 4.1604 | 5.4843
VT [V] | 12470 |  |  |  |  | Check X0/X1 < 3? |  | 2.4296 | (pass)
DP [W] | 922000 |  | Term 1 | 158343818.2649 |  | Check R0/X1 < 1? |  | 1.8431 | (fail)
DQ [VAR] | 0 |  | Term 2 | 2081256.9692
d | 1.837% |  | DI [A] | 42.6878

## LineCodes
Code | 1 | 2 | 3
r11 | 0.416 | 1.92 | 5.624
r21 | 0.112 | 0.24 | 0.188
r22 | 0.416 | 1.936 | 5.628
r31 | 0.104 | 0.232 | 0.184
r32 | 0.112 | 0.232 | 0.184
r33 | 0.408 | 1.912 | 5.62
x11 | 1.008 | 1.424 | 1.568
x21 | 0.384 | 0.592 | 0.752
x22 | 0.976 | 1.408 | 1.564
x31 | 0.328 | 0.52 | 0.676
x32 | 0.4 | 0.608 | 0.76
x33 | 1.024 | 1.432 | 1.568
Rs | 0.41333 | 1.9227 | 5.624
Rm | 0.10933 | 0.23467 | 0.18533
Xs | 1.0027 | 1.4213 | 1.5667
Xm | 0.37067 | 0.57333 | 0.72933
R1 | 0.304 | 1.688 | 5.4387
X1 | 0.632 | 0.848 | 0.83733
R0 | 0.632 | 2.392 | 5.9947
X0 | 1.744 | 2.568 | 3.0253